南江县人民医院

阀控式铅酸蓄电池院内采购项目（二次）

采购编号：NYCG-2510-HQ-04

竞

议

价

采

购

文

件

采购单位：南江县人民医院

二O二五年十月

# 第一章竞（议）价项目要求

南江县人民医院拟以院内竞（议）价方式对阀控式铅酸蓄电池项目进行竞（议）价采购。本着“公开、公平、公正”的原则，特邀请符合要求的单位按照竞（议）价采购文件的有关要求前来报名。

一、采购编号：NYCG-2510-HQ-04

二、采购项目名称：南江县人民医院阀控式铅酸蓄电池院内采购项目（二次）

三、采购项目概况：阀控式铅酸蓄电池96节（密封型）

- 四、最高限价：91200元（大写：人民币玖万壹仟贰佰元整）。报价金额高于最高限价视为无效报价。

- 五、参加竞价的方式：1家进行议价，2家及以上进行竞价。

六、参加本次采购活动应具备的条件：

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向采购人提供货物（服务）的独立法人

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.本次采购活动不接受联合体响应；

7.供应商不得将本次项目内容以任何形式转包；

8.符合法律、行政法规规定和竞（议）价采购文件规定的所有要求；

9.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

★七、本项目的特定资格要求：

1.不接受联合体参与采购活动。

★八、技术要求（参数）：

一、技术参数

1.蓄电池容量要求：12V 180Ah。电池尺寸，长≤400 mm  宽≤170 mm高≤230mm   放电时间率20HR  阀控式密封铅酸蓄电池 循环寿命  1000次～1200次

2.蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。

3.阻燃性能要求：蓄电池壳、盖等应符合YD/T799-2010中第     6.4条的要求

4.外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。

5.大电流放电性能要求：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。需提供第三方检测报告。

6.蓄电池静置28天后容量保持率≥97%。需提供第三方检测报告。

7.密封反应率≥98%。

8.防酸雾性能要求：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。

9.耐过充电能力：完全充电的电池以0.3I10A连续充电160h，无变形、无漏液。需提供第三方检测报告。

10.端电压均衡性：开路状态下，最高与最低差值应≤50mV；进入浮充状态24h后端电压差≤100mV；放电状态下，端电压差≤320mV。需提供第三方检测报告。

11.5.5I10放电条件下，电池间连接电压降△U≤4.7mV。

12.防爆性能要求：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。需提供第三方检测报告。

13.蓄电池内阻≤4Ω。需提供第三方检测报告。

14.热失控敏感性要求：蓄电池温度≤60℃，每24h的电流增长率≤50%。需提供第三方检测报告。

15.过度放电性能要求：容量恢复值≥96%。需提供第三方检测报告。

16.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素≥94%。

17.容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2.8%。需提供第三方检测报告。

▲18. 蓄电池提供不低于3年质保，提供售后服务承诺函并加盖公章。

19.蓄电池有防止漏液渗透的设计。

20.蓄电池具有防短路功能的设计。

二、服务要求

1.蓄电池安装调试合格，运行正常。

2.因原机柜环境位置，可现场查看或来电咨询

九、响应文件的组成：响应文件正本一份副本一份，详见第二章

十、开标时间及地点：

1.开标时间：2025年10月24日10:00

2.开标地点：南江县人民医院住院大楼一楼纠纷投诉接待室

3.联系方式：

联系人：王女士  联系电话：0827-8228745

纪委办：张女士  联系电话：0827-8205677

4.响应文件的递交：供应商应在竞（议）价采购文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达谈判地点，现场递交响应文件。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

- 十一、报价方式：报名供应商经资格核查后，有效供应商现场二次报价。按最终报价由低到高排序，报价最低者直接确定为成交单位。

★十二、商务要求

1.交货/服务时间：以合同约定为准。

2.交货/服务地点：南江县人民医院指定地点。

3.服务质量保证期限：自验收合格生效日起2年内为质保期，质保期内配件损坏由厂家免费更换；质保期外产品维修和软件升级终身免收人工服务费，仅收取零配件成本费。

4.售后服务：成交人应提供7*24小时售后服务电话，出现故障后2小时响应，24小时内到达现场。重大问题及反复出现的问题，供应商必须派人24小时内到达现场参与解决。（自然灾害等不可抗因素除外）货物出现质量问题，供应商应负责“三包”，费用由供应商负担。

5.付款方式：

- （1）中标供应商完成合同约定的服务内容后，经采购人验收合格后，成交供应商须向采购人提供具有合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，达到付款条件之日起30日，支付合同总金额的95%。（2）设备验收合格2年后无质量问题，达到付款条件起30日内，支付合同金额的5%。在甲方付款前，乙方应先按照合同总金额出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。否则，甲方有权拒绝付款并且不因此承担违约责任。

- 6.验收标准严格参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

7.采购合同以医院统一模板制作（附件5）。

十三、本次竞（议）价项目在南江县人民医院官网上以公告形式发布。

十四、密封要求：将需要提供的相关资料按顺序装订成册密封并加盖公章，封面用A4纸注明项目名称、公司名称等相关信息，未按要求装订或密封的视为无效投标。（注：以上带★为实质性参数，技术参数及商务应答不允许负偏高）

注：★为实质性参数

第二章参加竞（议）价采购项目递交的响应文件资料

项目名称：XXXX项目响应文件资料（采购编号）

- 1.供应商的证件，包括营业执照，法人身份证复印件，或法人对业务代表的授权委托书（包含授权期限、联系电话、电子邮箱信息）、业务代表的身份证复印件以及特定资格证明资料。

- 2.如是医疗器械产品，需提供相应的医疗器械注册证/备案信息、生产厂家/上级代理商的证件，包括营业执照、开户许可证、医疗器械（生产/经营）企业许可证/备案凭证、生产厂家/上级代理商的授权委托书；提供产品的技术白皮书或彩页（使用说明书、标签图片、实物图片、产品的合格证明文件、第三方检验报告、进口产品报关资料等）以供比选。

- 3.售后服务承诺函（格式自拟）。

4.项目报价表（格式见附件1）

5.报价项目技术参数响应表（格式见附件2）

6.报价项目商务应答表（格式见附件3）

7.供应商承诺函（格式见附件4）

8.采购文件提及或供应商认为需要提供的其他材料（格式自拟）。

以上资料均需加盖单位鲜章，并按照以上顺序递交，未按照要求提供的视为无效。

附件1:

项目报价表（货物类）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 制造商及品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 交货时间 | 是否进口产品 | 是否中小企业产品 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价 |  | 大写：元（人民币小写：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品报价表（工程、服务类）

| 项目名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |
| 包干制报价总价 | 大写：元（人民币小写：_元） |  |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括到安装地点的运输、仓储及转运费、保险、代理、安装调试、培训、税费。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX日期：XXX年XXX月XXX日

附件2:

报价项目技术参数响应表

| 序号 | 货物（工程、服务） 名称 | 竞（议）价文件技术要求 | 报价产品技术响应参数 | 偏高情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2.按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或成交资格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

附件3：

报价项目商务应答表

| 序号 | 竞（议）价文件要求 | 报价项目响应 | 偏高情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其竞价或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

附件4：

供应商承诺函

我单位作为｛项目名称｝（项目编号：｛项目编码｝）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解该竞（议）价文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足该竞（议）价文件要求规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十二、我单位完全接受和理解本项目该竞（议）价文件规定的技术要求、商务要求以及所有要求提供的资料；

十三、本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本承诺函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：

（签章）日期：

说明：

1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件5：

南江县人民医院医用设备采购合同

合同编号：

签订地点：

签订时间：    年   月   日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及    采购项目（项目编号）的《竞（议）价采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的谈判文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同标的

| 序号 | 产品名称 | 品牌/生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

（注：本合同价格为固定价格，包括设备（含备品备件）、材料费、包装费、装卸运输费、安装调试费、检验检测费、保险费、进院接口费、安全文明费、培训费、税费、律师费、合理的利润、保修期内的售后服务费及与本项目相关的一切费用。货币结算单位为人民币。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。）

- 二、主体资格及知识产权承诺

1.乙方应保证其对该设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实合法有效，否则甲方有权解除合同，乙方应在甲方发出解除通知后3日内返还甲方已支付的全部费用，并应向甲方承担损失赔偿责任。

2.乙方应保证其拥有该设备涉及的包括软件在内的所有知识产权（软件须提供正版标识），如有任何第三方就该设备所涉知识产权主张权利，乙方对此承担全部法律责任。

- 三、交货时间和地点

合同签订生效后，乙方在30日内送货至甲方指定地点并完成安装，运费及货运保险费等相关所有费用由乙方承担。验收合格前货物的所有风险由乙方承担。

甲方指定联系人：      联系人：

乙方指定联系人：      联系人：

- 四、货物安装及验收

1.乙方将设备安装结束后，通知甲方对安装后的设备进行清点。如设备的安装和运行需要特定的场所和配套设施，乙方应明确向甲方作出说明，以便甲方能按乙方要求完成相关准备工作。如乙方对安装场地予以认可后，应向甲方出具《设置场所验收合格证明》。

2.项目安装调试完毕后，乙方书面提出初步验收申请，甲方10日内组织初步验收。初步验收合格后，进入30日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后乙方书面提出验收申请，甲方7个工作日内完成最终验收。

3.验收标准：按国家有关规定以及甲方谈判文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在谈判文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.产品需满足下列内容：

（1）本合同及《配置清单》中约定的所有部件之规格及数目。

（2）采购文件中注明的所有技术参数。

（3）产品使用说明、证明产品质量的所有书面文件如质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书、质保单等，进口产品具备所有海关手续。

（4）政策法规等相关规定要求的相关证明材料。

5.验收时如发现所交付的产品有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；乙方应按照本合同第四条约定的期限提供符合上述要求的设备。否则，甲方有权解除合同，并有权按照本合同第十一条要求乙方支付违约金。如甲方已支付货款的，乙方除支付违约金外还应全额返还货款并按照中国人民银行同类同期银行贷款利息支付利息。

6.如质量验收合格，双方签署政府采购项目验收报告，验收不合格的，由成交供应商进行整改，如经成交供应商2次整改仍不能验收合格，采购人有权要求换货。

7.如具体产品经乙方2次调换或仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付产品，乙方应支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

8.乙方书面提出验收申请后15日内，甲方无故不进行验收工作并已使用产品的，视同已安装调试完成并验收合格。

9.乙方应将所提供产品的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，应负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

10.该合同价款包括了附件《配置清单》中所列所有部件，乙方承诺所有配件均为该设备原装全新配件。

- 五、人员培训

乙方应对甲方工作人员进行免费培训，保证参训人员能熟练操作，并对该设备进行日常维护。

- 六、质量承诺：

1.乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，标识清楚、权属清楚，质量符合或优于国家（行业）标准（在无国家标准时，符合行业标准，相关标准不一致的，应以较之更为严格的为准），以及本项目谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准，不得以假充真，以次充好。

2.在保修期内乙方应保证甲方对该设备的使用达到第（2）种标准：

（1）正常使用时间不少于  个工作日；

（2）因故障停用时间小于   7   个工作日。

（工作日是按照每年365天，每天24小时进行计算。）

- 3.如因设备质量瑕疵导致甲方无法正常使用或影响使用效果，由此与患者发生纠纷而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。

4.产品质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。

- 5.乙方保证设备及其配件、附属设备均取得了国家卫生、医药行政部门的合法批文，若甲方在使用过程中由此受到行政处罚，则乙方对此承担全部责任并双倍赔偿甲方损失。

- 七、产品保修及维修：

1.保修期：项目验收合格后2年，生产厂家质保期超过2年的，以生产厂家质保期为准。除非因采购人使用不当，货物在质保期内被发现存在任何质量问题，供应商应按照“三包”规定负责对货物进行维修、退换，退换的货物的质保期应重新计算。

2.保修期内，提供7*24小时售后服务，乙方接到售后服务后30分钟内响应，12小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用。

3.保修期内，乙方提供每月定期巡回保养服务。

4.乙方在甲方所在地进行安装调试、试运转和现场培训。

5.保修期内，乙方提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务。

6.如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，保修期外提供终身维护或升级技术支持，设备维修只收取成本费用。

7.保修期内，设备单次维修时间超过15天或非因甲方使用不当导致的同一故障维修累计超过4次，乙方应无条件更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务。乙方推诿拒绝更换设备的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的20%作为违约金。甲方提出解除合同的，乙方需在甲方提出解除合同7日内全额返还甲方已支付款项，并在接到退货通知后3日内接回货物，3天内未接回的，毁损灭失的风险由乙方自行承担。

8.若设备涉及计算机软件系统的，乙方有义务为甲方此后对设备完全的使用提供便利及支持，包括但不限于源代码、密码的提供，乙方不得拒绝或收取额外费用。

- 八、产品软件升级特别约定

乙方承诺当设备有升级版本时，为甲方就设备软件提供升级服务，不再支付相关费用。

- 九、付款方式

1.项目验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同金额的95%；自验收合格之日起2年后，达到付款条件起30日内，支付合同金额的5%。

2.以上全部金额，在甲方付款前，乙方应先按照合同总金额出具合法有效完整的完税发票及凭证资料。否则，甲方有权拒绝付款并且不因此承担违约责任。

- 十、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方无正当理由拒收产品的，甲方应偿付合同总价10%的违约金；

2.甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

（二）乙方违约责任

1.乙方未按照合同约定履行供货义务，每延迟一天扣合同总价的千分之五/天作为违约金支付给甲方。自甲方要求供货之日起，乙方逾期60日未安装供货或安装供货货物验收不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价的10%支付违约金。若乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方实际经济损失足额弥补。如乙方未能及时履行保修义务，每出现一次违约情况，应向甲方按照合同总价的5%支付违约金。甲方为保障医疗工作正常进行，有权另行寻找第三方进行维修，产生的相关费用及责任由乙方承担。

2.乙方保证本合同设备的权利无瑕疵，包括设备所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述设备主张权利或国家机关依法对设备进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的10%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

3.乙方设备安装过程中，应当注意安全。因乙方行为导致人员人身伤亡和财产损失（包括但不限于：甲方、乙方以及第三人），乙方负责承担损失赔偿责任。如因此导致甲方对外承担法律责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

4.如因一方违约导致解除合同，违约金不足以弥补守约方实际损失的，由违约方予以补足。乙方因违约行为支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方实际经济损失足额弥补。上述损失包含但不限于：鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、保全费、保全担保费等实现债权的全部费用，以上费用金额以开具的合格发票金额为准。

- 十一、争议解决

因履行本协议导致的纠纷由甲乙双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十二、本协议一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，甲乙双方签字及盖章后生效。

- 十三、送达

甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

| 甲方： （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账户： | 银行账户： |
| 电话： | 电话： |
| 纳税人识别号 | 纳税人识别号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

附件：

配置清单

（注：本章提供的合同通用条款为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）